## Sheet1
Mech. BOM of 1 x 55 KL Vertical Cylindrical HFO Settling Tank
| Capacity : | 55 kl | [7 empty] | Revision: | 0
| Diameter : | 4 | [7 empty] | Date: | 26-11-2017
| Height : | 5.3 | [7 empty] | Rev. by: | SFM
[10 empty] | Chkd. by: | MHI
SL | ITEM | DESCRIPTION |  |  | SIZE | MATERIAL | UNIT | QUANTITY 1 Tank | UNIT WEIGHT | TOTAL WEIGHT (KG) | REMARKS
1.1 | Shell Plate | 6300 | x | 2000 | 6 | A36 | NOS | 6 | 593.46 | 3560.76
1.2 | Bottom Plate | 6300 | x | 2000 | 8 | A36 | NOS | 2 | 791.28 | 1582.56
1.3 | Roof Plate | 6300 | x | 2000 | 6 | A36 | NOS | 2 | 593.46 | 1186.92
1.4 | Curb Angle |  |  |  | 75x75x8 Thk. | A36 | M | 13.8645 | 8.9176 | 123.6381
ROOF SUPPORTING STRUCTURE
2.1 | Channel (Main Rafter) |  |  |  | ISMC-100 | A36 | M | 14.52 | 9.55 | 138.666 | Each not less than 1.7M
2.2 | Plate (Pad Plate) |  |  |  | 175x75x6 THK | A36 | NOS | 8 | 0.619 | 4.952
2.3 | Plate (Gusset Plate) |  |  |  | 188x179x8 THK | A36 | NOS | 8 | 1.42 | 11.36
2.4 | Plate (Gusset Plate) |  |  |  | 179x109x8 THK | A36 | NOS | 8 | 0.86875 | 6.95
2.5 | Plate (Drum Ring) |  |  |  | 626ODx506IDx8 THK | A36 | NOS | 2 | 6.7 | 13.4 | 626 x 626 Plate
2.6 | Plate (Drum Plate) |  |  |  | 1885x84x6 THK | A36 | NOS | 1 | 7.46 | 7.46
2.7 | Plate (Stiffning Plate) |  |  |  | 84x44x6 THK | A36 | NOS | 8 | 0.17375 | 1.39
2.8 | Plate (Top Cover ) |  |  |  | 554ODx200IDx6 THK | A36 | NOS | 1 | 9.87 | 9.87 | 554 x 554 Plate
2.9 | Plate (Bottom Plate) |  |  |  | 738ODx200IDx6THK | A36 | NOS | 1 | 18.67 | 18.67 | 738 x 738 Plate
2.1 | Nut and Bolt |  |  |  | M16x50LG | IS:1363 | NOS | 32 | 0.1325 | 4.24
Anchor Chair
3.1 | Plate (Seating Plate) |  |  |  | 160 x 162 x 14 THK | A36 | NOS | 8 | 2.85 | 22.8
3.2 | Plate (Gusset Plate) |  |  |  | 160 x 300 x 12 THk | A36 | NOS | 16 | 3.1525 | 50.44
3.3 | Plate (Earthing Lug) |  |  |  | 70 x 74 x 6 THK | A36 | NOS | 2 | 0.245 | 0.49
Cage Ladder
4.1 | Pipe (Handrailing ) | Heavy Pipe |  |  | 32NB | IS:1239 Gr.B | M | 12.804 | 3.84 | 49.1674
4.2 | Plate (Mid Rail) |  |  |  | 50 x 6THK | A36 | M | 12.694 | 2.354 | 29.8817
4.3 | Plate (Toe Plt. ,Top) |  |  |  | 75 x 6THK | A36 | M | 13.629 | 3.532 | 48.1376
4.4 | Angle (Vertical Post) |  |  |  | L75 x 75 x 6THK | A36 | M | 9.405 | 5.8 | 54.549
4.5 | Plate (Ladder Post Flat) |  |  |  | 75 x 10THK | A36 | M | 14.982 | 5.9 | 88.3938
4.6 | Plate (Support Plate, Flat) |  |  |  | 120 x 10THK | A36 | M | 2.706 | 9.417 | 25.4824
4.7 | Plate (R.F. Pad) |  |  |  | 170 x 75 x 6 THK | A36 | NOS | 6 | 0.6 | 3.6
4.8 | Nut and Bolt |  |  |  | M16 x 50 LG. | IS:1363 | NOS | 8 | 0.14 | 1.12
4.9 | Angle |  |  |  | L100 x 100 x 6THK | A36 | M | 0.22 | 9.2 | 2.024
4.1 | Cement Screw |  |  |  | Ø16 x 100 LG. | A36 | NOS | 2 | 0.08 | 0.16
4.11 | Rod (Rungs) |  |  |  | Ø20 | A36 | M | 10.12 | 2.446 | 24.7535
4.12 | Plate( Cage Hoop Plate,Flat) |  |  |  | 50 x 5THK | A36 | M | 38.0435 | 1.962 | 74.6413
Roof Nozzles
5.1.1 | Plate (Manhole Neck) |  |  |  | ʘ 1904 x 6THK x 324 LG. | A36 | NOS | 1 | 29.06 | 29.06
5.1.2 | Plate (Manhole R.F. Pad) |  |  |  | 1150 OD x 615 ID x 6THK | A36 | NOS | 1 | 34.93 | 34.93 | 1150 x 1150 Plate
5.1.3 | Manhole Bolting FLG. | 150# SORF |  |  | 600NB | SA 105 | NOS | 1 | 17.68 | 17.68
5.1.4 | Manhole Gasket |  |  |  | 762 OD x 600 ID x 1.5THK | CNAF | NOS | 1 | -
5.1.5 | Manhole Cover Flange | 150# BLRF |  |  | 600NB | SA 105 | NOS | 1 | 57.28 | 57.28
5.1.6 | Bolts and Nuts |  |  |  | M16 x 60 LG. | SA 193 Gr.B7/ SA !94 Gr.2H | NOS | 20 | 0.179 | 3.58
5.1.7 | Rod (Handle) |  |  |  | Ø 16 Rod x 310 LG. | A36 | NOS | 2 | 0.49 | 0.98
5.2.1 | Pipe | SCH 40 |  |  | 100 NB | SA 106 Gr.B | M | 0.3619 | 16.04 | 5.8049
5.2.1 | Pipe | SCH 40 |  |  | 80 NB | SA 106 Gr.B | M | 0.495 | 11.3 | 5.5935
5.2.2 | Pipe | SCH 40 |  |  | 50 NB | SA 106 Gr.B | M | 33.9922 | 5.4 | 183.5579 | 6M Each
5.2.3 | Pipe | SCH 40 |  |  | 3/4" | SA 106 Gr.B | M | 0.7755 | 2.18 | 1.6906
5.3.1 | Flange | 150# SORF |  |  | 100NB | SA 105 | NOS | 2 | 5.9 | 11.8
5.3.1 | Flange | 150# SORF |  |  | 80NB | SA 105 | NOS | 2 | 3.63 | 7.26
5.3.2 | Flange | 150# SORF |  |  | 50NB | SA 105 | NOS | 9 | 1.702 | 15.318
5.3.3 | Flange | 150# SORF |  |  | 3/4" NB | SA 105 | NOS | 3 | 0.9 | 2.7
5.3.4 | Bolting/Cover Flange |  |  |  | 229 OD x 117 ID x 6 THK | A36 | NOS | 2 | 1.435 | 2.87
5.4.1 | Gasket |  |  |  | 92 OD x 63 ID x 3THK | CNAF | NOS | 3 | - | -
5.4.2 | Gasket |  |  |  | 157 OD x 117 ID x 3 THK | CNAF | NOS | 1 | - | -
5.4.3 | Wire Mesh |  |  |  | 11 Mesh / CM^2 STD | SS 304 / MS | NOS | 1 | - | -
5.5.1 | Bolts and Nuts |  |  |  | M16 x 90LG. | SA 193 Gr.B7/ SA !94 Gr.2H | NOS | 20 | 0.2025 | 4.05
5.5.2 | Bolts and Nuts |  |  |  | M12 x 40LG. | SA 193 Gr.B7/ SA !94 Gr.2H | NOS | 36 | 0.068 | 2.448
5.5.3 | Bolts and Nuts |  |  |  | M16 x 40LG. | SA 193 Gr.B7/ SA !94 Gr.2H | NOS | 4 | 0.152 | 0.608
5.6 | Plate (Stiffner) |  |  |  | 40W x 6 THK | A36 | NOS | 14 | 0.325 | 4.55 | LG. To Suit
5.7 | Elbow 90° L.R. | SCH. 40 |  |  | 50NB | SA 234 GR.WPB | NOS | 9 | 0.65 | 5.85
5.8 | Half CPLG With SQ.HD. Plug | 3000# STD |  |  | 1/2"BSP | SA 105 | NOS | 3 | - | -
5.9 | Plate (Clamp Plate) |  |  |  | 100 x 250 x 6THk | A36 | NOS | 36 | 1.1775 | 42.39
5.1 | Support Angle |  |  |  | L 65x65x6 THK | A36 | M | 5.3823 | 5.8 | 31.2173
5.11 | Plate (Pad Plate) |  |  |  | 100 x 100 x 6THK | A36 | NOS | 18 | 0.628 | 11.304
5.12 | Return 180° L.R. | SCH. 40 |  |  | 100NB | SA 234 GR.WPB | NOS | 1 | 7.68 | 7.68
Shell Nozzles
6.1.1 | Plate (Manhole Neck) |  |  |  | ʘ 1891 x 8THK x 315 LG. | A36 | NOS | 1 | 37.41 | 37.41
6.1.2 | Plate (Manhole R.F. Pad) |  |  |  | 1255 OD x 615 ID x 6THK | A36 | NOS | 1 | 44.27 | 44.27 | 1255 x 1255 Plate
6.1.3 | Manhole Bolting FLG. | 150# SORF |  |  | 600NB | SA 105 | NOS | 1 | 27.31 | 27.31
6.1.4 | Manhole Gasket |  |  |  | 746 OD x 610 ID x 1.5THK | CNAF | NOS | 1 | - | -
6.1.5 | Manhole Cover Flange | 150# BLRF |  |  | 600NB | SA 105 | NOS | 1 | 68.29 | 68.29
6.1.6 | Bolts and Nuts |  |  |  | M20 x 70 LG. | SA 193 Gr.B7/ SA !94 Gr.2H | NOS | 28 | 0.261 | 7.308
6.1.7 | Rod (Handle) |  |  |  | Ø 16 Rod x 310 LG. | A36 | NOS | 2 | 0.19 | 0.38
6.2.1 | Pipe | SCH XS |  |  | 80 NB | SA 106 Gr.B | M | 0.2706 | 10.6 | 2.8684
6.2.2 | Pipe | SCH XS |  |  | 65 NB | SA 106 Gr.B | M | 0.2475 | 8.4 | 2.079
6.2.3 | Pipe | SCH XS |  |  | 40 NB | SA 106 Gr.B | M | 3.256 | 5.4 | 17.5824
6.2.3 | Pipe | SCH XS |  |  | 25 NB | SA 106 Gr.B | M | 1.65 | 3.1266 | 5.1589
6.3.1 | Flange | 150# SORF |  |  | 65NB | SA 105 | NOS | 1 | 3.18 | 3.18
6.3.2 | Flange | 150# SORF |  |  | 40NB | SA 105 | NOS | 2 | 1.36 | 2.72
6.3.3 | Flange | 150# SORF |  |  | 80 NB | SA 105 | NOS | 1 | 3.63 | 3.63
6.3.4 | Flange | 150# SORF |  |  | 80 NB | SA 105 | NOS | 1 | 4.08 | 4.08
6.3.5 | Flange | 150# SORF |  |  | 25 NB | SA 105 | NOS | 4 | 0.9 | 3.6
6.4 | Bolts and Nuts |  |  |  | M16 x 90LG. | SA 193 Gr.B7/ SA !94 Gr.2H | NOS | 4 | 0.2025 | 0.81
6.5 | Gasket |  |  |  | 3THK | CNAF | NOS | 1 | - | -
6.6 | Plate (Stiffner) |  |  |  | 40W x 6 THK | A36 | NOS | 16 | 0.39 | 6.24 | LG. To Suit
6.7 | Elbow 90° L.R.B.W | SCH. XS |  |  | 40NB | SA 234 GR.WPB | NOS | 1 | 0.36 | 0.36
6.8 | Support Angle |  |  |  | L 60x60x6 THK | A36 | M | 0.6281 | 5.4 | 3.3917
6.9 | Plate (Pad Plate ) |  |  |  | 220 x 110 x 8THK | A36 | NOS | 1 | 1.8 | 1.8
6.1 | Plate (Ring plate) |  |  |  | 730 OD x 610 ID x 8 THK | A36 | NOS | 1 | 7.93 | 7.93 | 730 x 730 Plate
6.11 | Plate (Drum Plate) |  |  |  | ʘ 1891 x 8THK x 308 LG. | A36 | NOS | 1 | 36.58 | 36.58
6.12 | Plate (Base Plate) |  |  |  | Ø 630 x 8 THk | A36 | NOS | 1 | 19.58 | 19.58 | 630 x 630 Plate
6.13 | Plate (R.F. Pad) |  |  |  | 265 OD x 92 ID x 6THK | A36 | NOS | 5 | 2.28 | 11.4 | 265 x 265 Plate
6.14 | Full Coupling | (F) 3000# |  |  | 1/2" NPT | SA 105 | NOS | 2 | - | -
Insulation
7.1 | Plate (Flat) |  |  |  | 19 x 100 x 3 THK | A36 | NOS | 181 | 0.046666 | 8.4465
7.2 | Insulation Lugs |  |  |  | 10 Gauge x 75 LG. | - | NOS | 181 | - | -
7.3 | Plate (Ring) |  |  |  | 19 x 3 THK |  | M | 76.2355 | 0.4474 | 34.1078
7.4 | Self Tapping Screw/Rivet |  |  |  | M6x15LG. / 5Ø x 10LG. | MS. GLVD./AL | NOS | 181 | - | -
7.5 | AL. Cladding |  |  |  | 22 S.W.G. | AL. | NOS | 1 | - | -